Благодарим Вас за приобретение осветительного прибора торговой марки Econex®.

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации и установке. В паспорте приведена вся необходимая информация для ознакомления и правильной эксплуатации светодиодных светильников Econex Spark G2.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Светодиодные светильники серии Spark G2 предназначены для освещения улиц и дорог с низкой интенсивностью движения транспорта, а также площадей, дворов, железнодорожных платформ, территорий учебных заведений, различных предприятий, автостоянок и других объектов.

Светильник устанавливается на трубу диаметром 45-60 мм. Для достижения более эффективного освещения объекта светильники необходимо располагать согласно светотехническому проекту.

Основные технические характеристики светодиодных светильников Econex Spark G2 приведены в таблице 1, исполнения светодиодных светильников Econex Spark G2 приведены в таблице 2, габаритные чертежи приведены на рисунках 1-4, КСС светильников представлены на рисунках 5-7.

Таблица 1. Основные технические характеристики светодиодных светильников серии Spark G2

| Параметр |  |
| --- | --- |
| 1. Номинальное напряжение питающей сети | 220В AC |
| 2. Допустимое напряжение питающей сети | 176 - 264В АС/ 250 - 370В DC |
| 3. Частота питающей сети, Гц | 45 - 65 |
| 4. Коэффициент мощности, не менее | 0,9 |
| 5. Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| 6. Тип источника света | СД |
| 7. Коэффициент пульсации светового потока, % | менее 5 % |
| 8. Угол половинной яркости, град | 120 |
| 9. Температура окружающей среды при эксплуатации светильника, °С | от минус 40 до плюс 40 |
| 10. Температура окружающей среды при хранении светильника, °С | от минус 40 до плюс 60 |
| 11. Степень защиты светильника | IP65 |
| 12. Климатическое исполнение светильника | УХЛ1 |

Таблица 2. Основные исполнения светодиодных светильников серии Spark G2

| Артикул | Наименование | Потребляемая активная мощность, Вт | Максимальный потребляемый ток, А | Пусковой ток, не более, А | Световой поток светильника, не менее, лм | Тип КСС светильника | Коррелированная цветовая температура, К | Индекс цветопередачи, не менее, Ra | Масса светильника, не более, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3910041 | Econex Spark 100 W3 5000K G2 | 88 | 0,6 | 1,2 | 15200 | Широкая боковая | 5000 | 70 | 3,3 |
| 3907041 | Econex Spark 70 W3 5000K G2 | 67 | 0,4 | 0,8 | 11400 | Широкая боковая | 5000 | 70 | 3,3 |
| 3905041 | Econex Spark 50 W3 5000K G2 | 43 | 0,3 | 0,6 | 7300 | Широкая боковая | 5000 | 70 | 2,0 |
| 3904041 | Econex Spark 40 W3 5000K G2 | 37 | 0,2 | 0,4 | 6300 | Широкая боковая | 5000 | 70 | 2,4 |
| 3903041 | Econex Spark 30 W3 5000K G2 | 33 | 0,2 | 0,4 | 5600 | Широкая боковая | 5000 | 70 | 2 |
| 3902041 | Econex Spark 20 W3 5000K G2 | 18 | 0,2 | 0,4 | 3100 | Широкая боковая | 5000 | 70 | 2 |
| Допустимые отклонения фактических значений от нормальных: В соответствии с ГОСТ Р 55701.1-2013 потребляемая мощность, коэффициент мощности, коэффициент пульсации не должны превышать номинальные более чем на 10%; В соответствии с ГОСТ Р 556230-2014 и ГОСТ 56231-2014 начальный световой поток и световая отдача не должны быть ниже 90% номинальных, а общий индекс цветопередачи не должен быть ниже заявленного более чем на 3 единицы; В соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 типовым значениям цветовой температуры соответствуют следующие диапазоны: 5000К - 4745…5311К; 4000К – 3710…4260К; 3000К – 2870…3220К. Цветовая температура измеряется по оптической оси светильника и при несовпадении с номинальной подтверждается измерением в фотометрическом шаре. |
| Рисунок 1. Econex Spark 20/30 G2 |
| Рисунок 2. Econex Spark 40 G2 |
| Рисунок 3. Econex Spark 50 G2 |
| Рисунок 4. Econex Spark 70 G2 Рисунок 5. Econex Spark 100 G2 |
| Рисунок 6. КСС типа Ш3 |

2. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Указанный ресурс, сроки службы и хранения действительны при соблюдении требований действующей эксплуатационной документации.

2.1. Срок службы светильника составляет не менее 10 лет.

2.2. Гарантии изготовителя

2.2.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

2.2.2. Гарантийный срок эксплуатации светильников составляет 60 месяцев со дня продажи покупателю.

2.2.3. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.

2.2.4. При несоблюдении правил хранения и транспортировки организацией-перевозчиком или продавцом (представителем или дилером) предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечным покупателем за сохранность и качество продукции.

2.2.5. При обнаружении в течение гарантийного срока неисправности светильника, возникшей не по вине покупателя, предприятие-изготовитель обязуется осуществить ремонт или замену изделий бесплатно. Для этого необходимо предоставить светильник с паспортом предприятию-изготовителю, а также представить рекламацию (в т.ч. фотографии места установки светильника) с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность.

2.2.6 Ответственность за соблюдение правил установки и подключения лежит на покупателе (в случае самостоятельного подключения) или на монтажной организации, осуществившей подключение.

2.2.7. Изготовитель не несет ответственность за технические неисправности (повреждения), возникшие вследствие нарушения потребителем правил установки и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях несоответствия показателей качества электрической энергии нормативным показателям и вследствие вмешательства третьих лиц.

2.2.8. К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям с сохраненными защитными наклейками, пломбами и настоящим паспортом.

ВНИМАНИЕ:

1. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать светильник – это лишит Вас гарантии.

2. Нарушение пломбы приведет к снятию с изделия гарантии.

По вопросам рекламации, гарантийного или сервисного обслуживания следует обращаться в сервисную службу компании «Эконекс» или к компании-продавцу.

3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

3.1. Изделие транспортируется в упаковке производителя любым закрытым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и атмосферных осадков при температуре окружающей среды, указанной в Таблице 1.

3.2. Изделия в упаковке и без нее допускают хранение на стеллажах в сухих помещениях при температуре окружающей среды, указанной в Таблице 1, в условиях, исключающих воздействие на них веществ, способствующих разрушению упаковки или светильников, а также на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов.

3.3. По истечении срока службы светильники необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Запрещается устанавливать, демонтировать и обслуживать светильник при подключенном напряжении.

4.3. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления

4.4. Запрещается эксплуатация светильника без применения дополнительного страховочного крепления.

4.5. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность питающей электрической сети. Запрещено присоединять светильник к поврежденной электропроводке.

4.6. При установке и подключении светильника убедиться в соответствии напряжения питающей сети, указанному в таблице 1.

4.7. Все электромонтажные работы должны проводиться только квалифицированным персоналом с обязательной записью в разделе «Отметка о подключении».

5. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ: Все электромонтажные работы должны проводиться квалифицированным персоналом с обязательной записью в разделе "Отметка о подключении"

5.1. Извлеките из упаковочной коробки осветительный прибор и настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации. Убедитесь в отсутствии механических повреждений светильников и соответствии серийного номера, указанного в настоящем паспорте и на корпусе светильника.

5.2. Подключите светильник к осветительной электрической сети.

Подключение защитного заземления (РЕ - желто-зеленый провод) осуществляется при помощи винтового зажима, а подключение питающих проводников - фазного (L – коричневый провод) и нулевого (N – синий провод).

5.3. После подключения светильник необходимо установить на кронштейн. Затем необходимо отрегулировать положение светильника относительно продольной оси и зафиксировать.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

6.1. При возникновении загрязнений необходимо удалить пыль с поверхности светильника, а также очистить линзы. Загрязнение линз может привести к безвозвратному снижению их светопропускаемости.

| СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ |
| --- |
| Светильник светодиодный серии Spark изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ 27.40.39-006-22434905-2021 и признан годным к эксплуатации. Печать контроллера ОТК: Дата изготовления: | Серийный номер |
| ( Econex Spark 100 W3 5000K G2 3910041 ( Econex Spark 40 W3 5000K G2 3904041 ( Econex Spark 70 W3 5000K G2 3907041 ( Econex Spark 30 W3 5000K G2 3903041 ( Econex Spark 50 W3 5000K G2 3905041 ( Econex Spark 20 W3 5000K G2 3902041 |
| СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ Изделие упаковано согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 27.40.39-006-22434905-2021. Печать упаковщика: Дата упаковки: |
| ОТМЕТКА О ПОДКЛЮЧЕНИИ Наименование монтажной организации _______________________________________ Дата установки _____________________ Гарантия на установку __________________ Мастер __________________________ _____________________________________ Подпись Расшифровка подписи |
| ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ Дата продажи «_____» _______________ 202__ г. Торговая организация ________________________________________________________________________ Подпись продавца __________________________ Штамп компании-продавца |